REMKO  ETF 400/550

Mobilní odvlhčovač

Vydání D –U07

Návod na obsluhu

REMKO

Originální náhradní díly

REMKO - vše medvědí silou

Návod k použití

Před uvedením do provozu / použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod !

Při neodpovídajícím použití, ustavení, údržbě atd. nebo při

svévolných změnách na provozním provedení dodaného

přístroje zaniká jakýkoliv nárok na záruku.

Mobilní odvlhčovač

# REMKO ETF 550

Obsah	                                        Strana                             Obsah                                       Strana

Bezpečnostní podmínky                  3		Chování při poruchách	8

Popis přístroje                            3 – 4	 	Tabulka technických údajů	9

Ustavení                                           4		Schéma el. zapojení	9

Uvedení do provozu                   4 – 5	 	Zobrazení přístroje AMT 30	10

Kondenzát                                  5 – 6  		Seznam náhradních dílů AMT 30	11

Pracovní podmínky                          6 		Zobrazení přístroje AMT 50	12

Vypnutí přístroje                              6		Seznam náhradních dílů AMT 50	13

Přeprava přístroje                             7

Ošetření a údržba                        7 - 8

Tento návod na obsluhu musí být neustále v bezprostřední blízkosti

místa umístění přístroje !

Bezpečnostní podmínky

- Přístroj nesmí být ustaven a provozován v místnosti s nebezpečím výbuchu.

- Přístroj nesmí být ustaven a provozován v atmosféře obsahující olej, síru a sůl.

- Přístroj musí být pevně a správně ustaven

- Přístroj nesmí být vystaven přímému proudu vody.

- Vždy musí být zajištěno volné nasávání vzduchu a jeho volný výfuk.

- Nasávací strana musí být vždy čistá a bez překážek.

- Nikdy nestrkejte cizí předměty do přístroje.

- Během provozu nesmí být přístroj zakryt.

- Během provozu nesmí být přístroj přemisťován.

- Všechny elektrické kabely příslušející k přístroji chraňte před poškozením, např. dveřmi.

- Prodlužovací kabely musí být voleny v závislosti na příkonu přístroje, délce kabelu a způsobu použití.

- Před každou změnou místa vyprázdněte zásobník kondenzátu.

- Přístroj přepravujte pouze ve správné poloze.

- Po vypnutí přístroje je nutno před opětovným uvedením do chodu ponechat přístroj 2 minuty v klidu.

Jinak provozovat nebo obsluhovat tento přístroj, než je uvedeno v návodu,

je nepřípustné.

Při nedodržení zásad uvedených v návodu, zaniká jakýkoliv nárok na záruku.

Důležité upozornění

pro recyklaci!

- Zařízení je plněno chladícím médiem 
R 314, které nepoškozuje ozónovou vrstvu a splňuje kritéria na životní prostředí.

- V přístroji obsažené chladivo smíchané 
s olejem může likvidovat pouze odborník vybavená potřebným zařízením a sezná-mený s platnými předpisy.

- Práce na chladícím zařízení a elektrickém vybavení přístroje smí provádět pouze autorizovaná firma.

Popis přístroje

Přístroje jsou koncipovány pro plně automatické, universální a bezproblémové použití.

Díky svému  kompaktnímu provedení

lze zařízení snadno převážet a ustavovat.

Přístroj pracuje na kondenzačním principu.

Je vybaven hermeticky uzavřeným chladícím zařízením, bezhlučným radiálním ventilátorem, který nevyžaduje údržbu, a připojovacím kabelem se zástrčkou.

Plně automatické řízení provozu, plynule nastavitelný hygrostat, zásobník pro odebraný kondenzát se zabudovanou ochranou proti přetečení kondenzátu a nástavcem pro napojení hadice pro přímý odtok kondenzátu, to vše zajišťuje bezporuchové a trvalé nasazení.

Přístroj odpovídá základním bezpečnostním

a zdravotním předpisům platných ustano-

vení EU. Lze jej jednoduše a bezpečně ovládat.

Popis činnosti

Stisknutím provozního spínače uvedeme zařízení do provozu. Zařízení pracuje nadále automaticky.

Schématické znázornění odvlhčovacího procesu:

Ventilátor nasává vzduch z místnosti přes vzduchový filtr, výparník a za ním umístěný kondenzátor.

Na chladném výparníku se odnímá teplo

ze vzduchu. Ochlazuje se pod rosný bod

a ve vzduchu obsažená vodní pára se sráží

ve formě kondenzátu, případně jinovatky

na lamelách výparníku.

Výparník se v případě potřeby odledňuje teplým plynem.

Na kondenzátoru (tepelném výměníku)

se odvlhčený, ochlazený vzduch opět ohřívá asi o 3-5 C nad teplotu místnosti a dále je vyfukován ven z přístroje.

Takto upravený vysušený vzduch se míchá

se vzduchem v místnosti. Stálou cirkulací vzduchu přes přístroj se kontinuálně snižuje vlhkost v místnosti na požadované hodnoty  relativní vlhkosti vzduchu.

Ustavení

Důležité!

V prašném prostředí, stejně jako ve stájích s amoniakovou atmosférou, jsou porušeny současně platné příslušné návody na obsluhu a údržbu  ( viz. kap. „Obsluha a údržba“ ).

- Přístroj musí být ustaven ve vodorovné poloze, aby byl zajištěn řádný odtok kondenzátu.

- Přístroj má být podle možností ustaven 
do středu místnosti, aby se docílilo optimální cirkulace vzduchu.

- Není-li toto, vzhledem k stavebním podmínkám možné, potom musí být zajištěno, aby na čelní stěně přístroje mohl být vzduch nasáván a na zadní straně volně vyfukován.

Musí být dodržena minimální vzdálenost 
od stěny 50 cm.

- Přístroj nesmí být umístěn v bezprostřední blízkosti topných těles nebo jiných tepelných zářičů.

- Vysoušené a odvlhčované místnosti musí být uzavřeny vůči okolnímu prostředí.

Vstupy a výstupy musí být podle možnosti

zakázány.

Důležité upozornění !

Lepší cirkulace vzduchu se dosáhne umístěním přístroje do výšky asi 1 metru.

Přístroj musí být připojen na elektrickou přípojku podle ČSN 36 1050 chráněnou ampérovým jističem.

Při použití přístroje v prádelnách, sprchách nebo podobně vlhkých prostorách, musí být napojen na přípojku proudu s odpovídajícím jištěním.

Uvedení do provozu

Upozornění !

Před každým uvedením do provozu je nutno zkontrolovat stupeň znečištění vzduchového filtru. Podle potřeby filtr vyčistěte nebo vyměňte (viz kapitola údržba a oprava.) Je třeba si uvědomit, že optimálního odvlhčovacího výkonu dosáhneme pouze použitím čistého pracovního filtru.

Zástrčku přístroje zasuňte

do řádně jištěné síťové zásuvky.

( 230 V/1 50Hz / jištění 10 A).

Provozní přepínač nastavte

do polohy „I“.

Svítí zelená kontrolka

„Betrieb“= „Provoz“.

Pozor : Přístroj spíná s časovým zpožděním

a potom pracuje v trvalém provozu.

Provoz s hygrostatem

REMKO hygrostat (příslušenství) je dodáván se speciální přechodovou zástrčkou.

- Přechodovou zástrčku spojte se síťovou zásuvkou.

- Hygrostat umístěte do vhodného místa v odvlhčované místnosti  (ne do bezpro-střední blízkosti přístroje).

- Zástrčku přístroje spojte s přechodovou zástrčkou.

- Provozní přepínač na přístroji nastavte

do polohy „I“.

Na hygrostatu předvolte                         požadovanou vlhkost

v místnosti.

Přístroj se automaticky

spíná, pokud je vlhkost v místnosti vyšší, než předvolené nastavení.

Přístroj pracuje zcela automaticky dokud není dosažena předvolená relativní vlhkost, nebo pokud není vypnut spínačem plováku v zásobní nádrži kondenzátu (pouze AMT 60). V tomto případě se rozsvítí žlutá kontrolka „Behälter voll“ = „Plný zásobník“.

Pozor !

V případě, že je přístroj vypnut ručně, hygrostatem nebo plovákem, přístroj se opět nastartuje asi po 1 minutě

(tepelná ochrana).

Tato bezpečnostní prodleva je nutná       proto, abychom se vyvarovali poškození kompresoru.

Než se po každém transportu uvede pří-stroj do provozu, je nutné jej ponechat 1 hodinu v klidu.

Provoz přístroje

Přístroje jsou vybaveny tepelně řízeným odledňovacím systémem.Tento systém má čidlo, které je namontováno mezi lamelami výparníku.

Při vzniku námrazy na výparníku se díky izolačním vlastnostem jinovatky zmenšuje tepelný přestup.
Tím klesne teplota na povrchu výparníku. Když tato teplota klesne pod určitou hodnotu, přepne se chladící okruh na odledňování.

Odvlhčovací proces se přitom pouze na krátkou dobu přeruší.

Když jinovatka (led) odtaje a teplota na čidle opět stoupne, přepne se provoz zpět na normální odvlhčování.

Při dostatečně vysoké teplotě v prostoru není povrch lamel tak chladný, aby došlo ke vzniku jinovatky, a tak je zajištěno potřebné odtávání.

REMKO odvlhčovač pracuje zvláště hospodárně. V závislosti na teplotě místnosti

a vlhkosti vzduchu potřebuje přístroj pro chladící výkon pouze asi 30-40% elektrické energie.

Kondenzát

V závislosti na teplotě vzduchu a jeho relativní vlhkosti stéká kondenzující voda plynule nebo ve fázi odtávání do nádrže, která je umístěna ve spodní části přístroje.

Kondenzát odtéká připojenou hadicí do níže položeného odtoku (kanalizace). Tento způsob umožňuje trvalý provoz bez dozoru.

Přístroj se vypne a na ovládacím panelu se dodatečně rozsvítí žlutá kontrolka.

Pozor !

Po vypnutí přístroje může ještě díky okolní teplotě odtávat výparník.

Proto je nutné nechat odkapat kondenzát z výparníku do zásobníku a pak jej teprve vyprázdnit.

Vyjměte naplněný zásobník kondenzátu. Zásobník trochu naklopte a potom jej opatrně vytáhněte ven.

Kondenzát můžete vylít,

např. do odpadu.

Usazení zásobníku kondenzátu

Doporučujeme vyčistit vyprázdněný zásobník čistým hadrem.

Očištěný zásobník usaďte opatrně do přístroje.

Dbejte přitom na to, aby byla na hadicový nástavec nasunuta malá černá zátka !

- Při usazení zásobníku dávejte pozor

na to, aby byl ve správné poloze.

- Uzavírací kryt musí být řádně uzavřen

(stlačte tlačítko), jinak se přístroj nenastartuje!

Provoz přístroje s připojenou hadicí

Kondenzát je vyveden ze sběrače spojovacím nástavcem. Na ěj může být po vyjmutí zásobníku kondenzátu napojena běžná odtoková hadice, která není stejně jako spojovací hadicová olivka součástí přístroje. Oba tyto díly je možné obdržet zvlášť.

Hadička se protáhne dnem přístroje polodlouhým otvorem vpravo vedle zásobníku na kondenzát.

Uzavírací kryt musí být opět řádně uzavřen (zajištěn!)

Kondenzát může být např. odveden do níže položeného odpadu.

Tento způsob umožňuje trvalý provoz bez dozoru.

Dbejte přitom na to, aby mohl kondenzát volně odtékat ze sběrače kondenzátu.

Pracovní podmínky

- Prostorová teplota mezi 3C a 32C.

- Relativní vlhkost mezi 40 – 100 R.V.

Při prostorové teplotě pod 3C nebo relativní vzdušné vlhkosti pod 40 není možno dosáhnout optimálního výkonu.

Odvlhčovací výkon je závislý na charakteru prostoru, prostorové teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a způsobu umístění přístroje. Čím vyšší prostorová teplota a relativní vlhkost, tím větší odvlhčovací výkon přístroje.

Vypnutí přístroje

Přepněte provozní spínač do polohy „0“.

Po vypnutí zařízení je třeba před opětovným zapnutím dodržet pauzu cca. 2 minuty.

Před delší provozní přestávkou

- vytáhněte zásuvku ze zástrčky(nebo z přechodové zástrčky).

- vyprázdněte zásobník kondenzátu a vytřete jej do sucha čistým hadrem. Dejte pozor na dodatečně skapaný kondenzát.

- Nasávací filtr vyčistěte podle návodu

- Chraňte přístroj před prachem, např. obalem z umělé hmoty a uschovejte jej ve správné poloze na chráněném místě.

Přeprava přístroje

Pro snadný transport je přístroj vybaven dvěma kolečky a držadlem.

Upozornění :

- Při každé manipulaci s přístrojem, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Současně vyprázdněte zásobník kondenzátu.

- Jakmile ještě zůstane námraza na výparníku, steče později do zásobníku, a proto smí být přístroj přepravován pouze ve stojaté poloze.

Nepoužívejte elektrický kabel k transportu přístroje!

Ošetřování a údržba

Za Vaši pravidelnou péči, pozornost

a dodržování základních pravidel se Vám přístroj odvděčí dlouhou životností 
a bezporuchovým provozem.

Po delším nasazení, minimálně však jedenkrát do roka, nechejte přístroj důkladně prohlédnout a vyčistit.

Všechny pohyblivé díly jsou namazány  trvanlivými mazivy.

Chladící zařízení je jako celek bezobslužným, hermeticky uzavřeným systémem, který smí být udržován a opravován pouze speciálními autorizovanými opravnami.

- Přístroj je nutné jak uvnitř, tak zvenčí chránit před prachem a usazeninami.

- K čištění používat pouze suchý nebo vlhký hadr (Nepoužívat proud vody!).

- Nepoužívat ostré čistící prostředky nebo chemické přípravky.

- Při extrémním znečištění použijte pouze vhodné čistící prostředky.

- Pravidelně kontrolujte čistotu nasávacího filtru a výfukové mřížky, případně je vyčistěte.

Čištění nasávacího filtru

- Vyjměte vložku vzduchového filtru.

Nejdříve lehce nadzvedněte ochranou

mřížku a potom jí vytáhněte vpřed a dolů.

- Při mírném znečištění vyčistěte vložku filtru vyfoukáním nebo vysátím.

- Při silném znečištění se filtr vypere ve vlažné mýdlové vodě (max. 40°C) následně se vymáchá v čisté vodě.

- Před opětovným nasazením musí být filtrační vložka zcela vysušena a neporu-šena.

- Při extrémním znečištění musí být filtrační vložka vyměněna.

Pozor!

Přístroj nesmí být nikdy provozován bez filtru!

Při určitých okolnostech je možno sejmout kryt přístroje a uvolnit elektroinstalaci.

Práce na elektrickém vybavení přístroje a chladícím zařízení smí provádět pouze autorizovaná firma.

Otevření krytu přístroje

Pro vyčištění vnitřku přístroje a pro přístup k elektrickým dílům, je nutné otevřít kryt přístroje.

- Odšroubujte transportní držadlo (1) 
a stojan (2).

- Stejně jako

2. Oba postranní kryty (3).

Čištění kondenzátoru a výparníku

- Demontujte kryt přístroje (viz. výše).

- Lamely kondenzátoru vyfoukejte, vysajte a vyčistěte jemným kartáčkem nebo  štětečkem.

- Pozor : Jemných hliníkových lamel

- se dotýkejte velice lehce!

- Lamely výparníku očistěte vlažnou mýdlovou vodou a zbytky usazeného mýdla opláchněte čistou vodou.

- Nepoužívejte proud vody!

- Vnitřní díly přístroje a také sběrač kondenzátu s výtokovým mezikusem a lopatky ventilátoru, opatrně vyčistěte a vysušte.

- Všechny díly namontujte zpět v opačném pořadí a proveďte funkční kontrolu.

Práce na chladícím zařízením a el. vybavení smí provádět jen vyškolený pracovník!

Chování při poruchách

Přístroj byl vyroben s použitím nejmodernějších technologií a odzkoušen několikanásobnou velmi náročnou zkouškou. Přesto mohou nastat v jeho funkci poruchy. V tomto případě prosím přezkoušejte přístroj podle dále uvedeného seznamu, neboť se většinou jedná o pouhé maličkosti nebo provozní chyby.

1) Přístroj se nerozeběhl :

- Přezkoušejte provozní přepínač, zelená kontrolka musí svítit.

- Přezkoušejte připojení k síti (230V / 1 50Hz).

- Přezkoušejte jištění (10 A).

- Přezkoušejte zástrčku.

- Zkontrolujte, zda není naplněn zásobník vody, nebo zda není špatně usazen.

- Přezkoušejte funkci mikrospínače.

- Zkontrolujte, zda není naplněn zásobník vody, nebo zda není špatně usazen.

- Přezkoušejte funkci mikrospínače.

- Zkontrolujte nastavení hygrostatu (příslušenství). Nastavení musí být nižší, než je relativní vlhkost vzduchu 
v  místnosti.

- Zkontrolujte, zda není porouchán, nebo špatně ustaven propojovací díl hygrostatu.

- 2) Přístroj běží, ale nevzniká kondenzát :

- Zkontrolujte teplotu místnosti. Pracovní rozsah přístroje je mezi 3°C až 32°C.

- Přezkoušejte relativní vlhkost vzduchu (min.40% r.v.).

- Přezkoušejte nastavení hygrostatu a v případě potřeby jej nastavte na nižší hodnotu.

- Zkontrolujte čistotu nasávacího filtru, případně jej vyčistěte.

- Prověřte, zda nejsou znečištěny lamely výparníku a kondenzátoru a v případě, že ano, vyčistěte je.

- Výparník je silně zaledněn. Přezkoušejte funkci odledňovací automatiky, případně teplotu v místnosti.

- Teplota výparníku není nižší než teplota místnosti. Přezkoušejte odledňovací automatiku, případně kompresor.

Nepracuje-li přístroj bezvadně i přes

provedené zkoušky, svěřte jej autorizované

opravně.

- Voda vytéká z přístroje :

- Přístroj stojí šikmo.

- Není namontována zátka hrdla zásobníku kondenzát, popř. je nesprávně namontována.Toto se může stát při čištění zásobníku nebo po provozu přístroje s hadicí na odvod kondenzátu.

Tabulka technických údajů

| Typová řada |  | ETF 400 | ETF 550 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pracovní rozsah - teplota | C | 3 - 32 | 3 - 32 |
| Pracovní rozsah - vlhkost | % r.v. | 40 - 100 | 40 - 100 |
| Odvlhčovací výkon max. | l/24 hod. | 43 | 55 |
| Odvlhčovací výkon při 30C/80%r.v. | l/24 hod. | 40,2 (2,33) | 50,8 (2,69) |
| Odvlhčovací výkon při 20C/70%r.v. | l/24 hod. | 24,5 (1,86) | 29,6 (2,02) |
| Odvlhčovací výkon při 10C/60%r.v. | l/24 hod. | 7,1 (0,7) | 9,9 (0,83) |
| Možné naplnění zásobníku vody | l | 6,5 | 6,5 |
| Chladící výkon při 5/45C | kW |  | 2,1 |
| Vzduchový výkon | m3/h | 390 | 600 |
| Chladivo |  | R 407c | R 407c |
| Množství chladiva | g | 450 | 530 |
| Napájení 1 | V | 230 | 230 |
| Kmitočet | Hz | 50 | 50 |
| Jmenovitý proud max. | A | 3,5 | 3,8 |
| Příkon max. | kW | 0,77 | 0,820 |
| Příkon při 20C/70%r.v. | kW | 0,55 | 0,615 |
| Jištění | A | 16 | 16 |
| Hlučnost LpA 1m | dB(A) | 58 | 59 |
| Rozměry – hloubka | mm | 590 (480) | 590 (480) |
| - šířka | mm | 555 | 555 |
| - výška | mm | 705 | 705 |
| Hmotnost | kg | 40 | 41 |

2) Rozměry v ( ) = bez držadla

Schéma el. zapojení

H1 = kontrolka zelená odtávání

H2 = kontrolka žlutá plný zásobník

K1 = časové relé (t=30 min.)

M1 = motor ventilátoru

M2 = motor kompresoru

S1  = provozní spínač (0/1)

S2  = mikrospínač

S3  = odtávání – termostat

Y1 = odtávání – magnetický ventil

Jiné provozní podmínky než uvedené v tomto návodu jsou nepřípustné.

Při nedodržení těchto podmínek zaniká garanční nárok.

Zobrazení přístroje

Seznam náhradních dílů

ETF 550

Poř. č.			Název					EDV č.

01			Nasávací mřížka			1104501

02			Prachový filtr				1104550

03			Kryt přístroje				1104520

04			Bočnice, pravá				1104521

05			Držadlo				1104504

06			Kontrolka (žlutá)			1105512

07			Kontrolka (zelená)			1105514

08			Provozní spínač			1102248

09			Výměník				1104570

10			Vrtule ventilátoru			1104571

11			Spojka					1104572

12			Motor ventilátoru			1104573

13			Držák ventilátoru			1104574

14			Časové relé				1104575

15			Zásuvka časového relé			1104576

16			Kompresor, kompl.			1104577

17			Magnetický ventil			1104578

18			Odledňovací termostat s čidlem		1104579

19			Mikrospínač				1104472

20			Připojovací kabel se zástrčkou		1101320

21			Průchodka přívodního kabele		1104562

22			Osa koleček				1104509

23			Kolečka				1102155

24			Pojišťovací kroužek			1101622

25			Prachovka				1101623

26			Kondenzátor				1104563

27			Nosné rámy kompl.			1104512

28			Stojan					1104516

29			Patice gumová, velká			1104479

30			Zásobník kondenzátu			1104480

31			Vypouštěcí otvor			1104481

32			Západka uzavírací desky		1104482

33			Uzavírací deska			1104522

34			Plovák					1104484

35			Vysoušecí filtr chladiva			1104485

36			Bočnice, levá				1104523

37			Počítadlo provozních hodin		1105515

Při objednávání náhradních dílů uvádějte prosím vždy EDV-č. a číslo typu přístroje, viz. typový štítek!